## Лист1
Приложение № 3
к постановлению Администрации Азовского
немецкого национального муниципального
района Омской области
от 26.03.2024 № 204
Перечень теплоисточников Азовского немецкого национального муниципального района Омской области с техническими характеристиками
Наименование теплоисточника | Вид топлива осовной | Количество потребляемого тепла, Гкал | [6 empty] | Годовая выработка тепла, Гкал | [6 empty] | Тип котла | Норма расхода топлива на выработку 1 Гкал, кг.у.т. | Расход топлива на выработку тепла, т.н.т.
|  | Всего | в том числе для потребителей | [5 empty] | Всего | в том числе для потребителей | [7 empty] | Всего | в том числе для потребителей
|  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. городского (сельского) поселения | население | прочие |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. городского (сельского) поселения | население | прочие |  |  |  | федерал. собств. | обл. собств. | собств. муниц. района | собств. городского (сельского) поселения | население | Прочие
Теплоисточники, стоящие на балансе муниципального района
МБОУ «Серебропольская СОШ» | пр. газ | 247.4 | 0 | 0 | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 267.1451 | 0 | 0 | 267.1451 | 0 | 0 | 0 | Лемакс L150M(рез. Лемакс 100) - 0,13 Гкал/ч | 155.28 | 36.7565 | 0 | 0 | 36.7565 | 0 | 0 | 0
котельная МБДОУ Азовский детский сад "Солнышко" | пр. газ | 251.7341 | 0 | 0 | 251.7341 | 0 | 0 | 0 | 265.785 | 0 | 0 | 265.785 | 0 | 0 | 0 | Газовый котел "Лемакс" Премиум 60 (2 шт) - 0,1 Гкал/ч | 158.73 | 37.3818 | 0 | 0 | 37.3818 | 0 | 0 | 0
Котельная МБОУ "Кудук-Чиликская ООШ" | пр. газ | 104.1299 | 0 | 0 | 104.1299 | 0 | 0 | 0 | 145.0264 | 0 | 0 | 145.0264 | 0 | 0 | 0 | Газовый котел "Лемакс" Премиум 40 (2 шт) - 0,07 Гкал/ч | 158.73 | 20.3975 | 0 | 0 | 20.3975 | 0 | 0 | 0
Итого: |  | 603.264 | 0 | 0 | 603.264 | 0 | 0 | 0 | 677.9565 | 0 | 0 | 677.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.74 | 94.5358 | 0 | 0 | 94.5358 | 0 | 0 | 0
В том числе: | уголь | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| мазут | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пр. газ | [16 empty] | 221.5023 | 0 | 0 | 213.3582 | 0 | 0 | 8.1442
Теплоисточники ЖКХ
МП "АТК" с. Пришиб | пр. газ | 887.4834 | 0 | 41.6042 | 620.8368 | 115.2388 | 0 | 109.8036 | 1228.2165 | 0 | 57.5774 | 859.1958 | 159.4827 | 0 | 151.9607 | Superrac 520(2шт) - 0,916 Гкал/ч | 160.41 | 174.5731 | 0 | 8.1838 | 122.1222 | 22.6681 | 0 | 21.599
МП "АТК" с. Азово Сокол | пр. газ | 8039.9096 | 97.5345 | 0 | 1127.2004 | 0 | 6636.232 | 178.9425 | 10190.3139 | 123.6217 | 0 | 1428.6885 | 0 | 8411.2 | 226.8036 | КВСА - 3 (2 шт) (Виссман-3, Виссман-3,5 рез.) - 5,16 Гкал/ч | 158.22 | 1428.6304 | 17.3311 | 0 | 200.2949 | 0 | 1179.2077 | 31.7967
МП "АТК" с. Березовка | уголь | 1308.3089 | 0 | 0 | 666.2 | 227.847 | 84.5786 | 329.6833 | 2114.512 | 0 | 0 | 1076.7242 | 368.2503 | 136.6974 | 532.8399 | КВВЖ-2,5 (2 шт) - 4,3 Гкал/ч | 238.51 | 692.2207 | 0 | 0 | 352.4836 | 120.5529 | 44.7502 | 174.434
МП "АТК" с. Азово Центральная | пр. газ | 3785.8496 | 149.3827 | 1011.9249 | 2251.1592 | 68.284 | 64.7989 | 240.3 | 5616.3255 | 221.6099 | 1501.1953 | 3339.6051 | 101.2997 | 96.1294 | 356.4862 | КВСА - 3 (2 шт) - 5,16 Гкал/ч | 157.88 | 785.6884 | 31.0018 | 210.0077 | 467.1896 | 14.1712 | 13.4479 | 49.8702
МП "АТК" с. Гауф | пр. газ | 2469.5693 | 0 | 16.1106 | 623.4232 | 306.7541 | 1142.0254 | 381.256 | 3633.8603 | 0 | 23.706 | 917.3393 | 451.3748 | 1680.4392 | 561.0011 | КВСА - 1,5 (1 шт);Lavart 1500 R (1шт); 2,58 Гкал/ч | 157.3 | 506.4865 | 0 | 3.3041 | 127.8585 | 62.9125 | 234.2192 | 78.1922
База МП "АТК" | уголь | 472.9096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.9096 | 480.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.5732 | Стаханов- 0,86 Гкал/ч | 212.8 | 140.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.3651
МП "АТК" с. Звонарево Кут | уголь | 1796.1812 | 0 | 0 | 550.6 | 127.3147 | 215.959 | 902.3075 | 2270.7907 | 0 | 0 | 696.0864 | 160.9554 | 273.0224 | 1140.7265 | Ква-1,32 - 1,12 Гкал/ч, КВВЖ-2,5 (рез.) - 2,15 Гкал/ч | 249.99 | 779.1617 | 0 | 0 | 238.8436 | 55.2276 | 93.6804 | 391.4101
МП "АТК" с. Привальное | пр. газ | 629.8601 | 0 | 0 | 564.9601 | 64.9 | 0 | 0 | 814.6945 | 0 | 0 | 730.7494 | 83.9451 | 0 | 0 | КВСА- 0,2 (2 шт); 0,34 Гкал/ч | 163.83 | 118.2658 | 0 | 0 | 106.0798 | 12.186 | 0 | 0
МП "АТК" с. Азово ЦРБ | пр. газ | 248.6564 | 0 | 248.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2764 | 0 | 319.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | КВСА-0,1 (2 шт); - 0,172 Гкал/ч | 158.5 | 44.8401 | 0 | 44.8401 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "АТК" с. Пахомовка школа | пр. газ | 394.0798 | 0 | 0 | 394.0798 | 0 | 0 | 0 | 438.2756 | 0 | 0 | 438.2756 | 0 | 0 | 0 | OLB-1500GD (2шт), КВВ-0,15 (рез.) - 0,3 Гкал/ч | 164.2 | 63.7663 | 0 | 0 | 63.7663 | 0 | 0 | 0
МП "АТК" с. Роза-Долина | уголь | 317.3159 | 0 | 20.1668 | 297.1491 | 0 | 0 | 0 | 376.2871 | 0 | 23.9147 | 352.3724 | 0 | 0 | 0 | КВЖ-0,15 и КВЖ-0,3 - 0,39 Гкал/ч | 221.1 | 114.1921 | 0 | 7.2574 | 106.9347 | 0 | 0 | 0
ООО "Альтона" с. Цветнополье участковая больница | уголь | 271.0606 | 0 | 271.0606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.6803 | 0 | 313.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | КВЖ-200 (2 шт) - 0,172 Гкал/ч | 206.24 | 88.7949 | 0 | 88.7949 | 0 | 0 | 0 | 0
МП "АТК" с. Александровка | пр. газ | 850.2859 | 0 | 89.6115 | 668.6375 | 73.2198 | 0 | 18.817 | 1231.5744 | 0 | 129.7954 | 968.4706 | 106.0533 | 0 | 27.255 | REX 20, S3V - 0,387 Гкал/ч | 161.66 | 176.4145 | 0 | 18.5923 | 138.7267 | 15.1914 | 0 | 3.9041
МП "АТК" с. Поповка | уголь | 406.9119 | 0 | 26.2225 | 380.6894 | 0 | 0 | 0 | 484.33 | 0 | 31.2116 | 453.1184 | 0 | 0 | 0 | КВЖ-0,3 (2 шт) 0,52 Гкал/ч | 220.2 | 146.3816 | 0 | 9.4332 | 136.9484 | 0 | 0 | 0
МП "АТК" с. Цветнополье д/с | уголь | 862.5287 | 0 | 0 | 862.5287 | 0 | 0 | 0 | 1036.8982 | 0 | 0 | 1036.8982 | 0 | 0 | 0 | ТВД-630 - 0,532 Гкал/ч (КВр-0,8-рез.) - 0,69 Гкал/ч | 200.5 | 285.3503 | 0 | 0 | 285.3503 | 0 | 0 | 0
МП "АТК" с. Сосновка | пр. газ | 2212.3955 | 0 | 256.4867 | 592.1586 | 403.8772 | 953.5433 | 6.3297 | 3124.673 | 0 | 362.2486 | 836.3343 | 570.4153 | 1346.7352 | 8.9397 | REX180(REX160 рез.) - 3,16 Гкал/ч | 158.5 | 438.8386 | 0 | 50.8753 | 117.4573 | 80.1109 | 189.1396 | 1.2555
МП "АТК" с. Трубецкое | пр. газ | 791.7077 | 0 | 26.6387 | 649.4198 | 109.0938 | 0 | 6.5554 | 1246.8901 | 0 | 41.9543 | 1022.7955 | 171.8159 | 0 | 10.3244 | REX 25 (2шт.) - 0,430 Гкал/ч | 158.66 | 175.2938 | 0 | 5.8981 | 143.7895 | 24.1547 | 0 | 1.4515
МП "АТК" с. Цветнополье ДК | уголь | 310.6555 | 0 | 0 | 0 | 297.2047 | 0 | 13.4508 | 712.2003 | 0 | 0 | 0 | 681.3635 | 0 | 30.8368 | REX 50 - 0,466 Гкал/ч, КВр-0,39 (рез.) - 0,36 | 193.91 | 189.5528 | 0 | 0 | 0 | 181.3456 | 0 | 8.2073
Итого: |  | 26055.6696 | 246.9172 | 2008.483 | 10249.0427 | 1793.7342 | 9097.1372 | 2660.3553 | 35633.3719 | 345.2316 | 2804.56 | 14156.6537 | 2854.956 | 11944.2237 | 3527.747
В том числе: | уголь | [16 empty] | 2436.0192 | 0 | 105.4855 | 1120.5606 | 357.126 | 138.4306 | 714.4164
| мазут | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пр. газ | [16 empty] | 3912.7975 | 48.333 | 341.7015 | 1487.2849 | 231.3948 | 1616.0143 | 188.0691
| дизтоп | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО: |  | 43041.3712 | 246.9172 | 2190.228 | 11885.8725 | 2721.2015 | 9436.2303 | 16560.9216 | 56172.5335 | 345.2316 | 2990.9756 | 15907.986 | 3831.4028 | 12368.3 | 20728.6375
В том числе: | уголь | [16 empty] | 7282.6758 | 0 | 149.5268 | 1120.5606 | 437.4646 | 258.8599 | 5316.2638
| мазут | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| пр. газ | [16 empty] | 4303.7683 | 48.333 | 341.7015 | 1700.643 | 318.4274 | 1616.0143 | 278.649
| дизтоп | [16 empty] | 65.7933 | 0 | 3.7827 | 0 | 0 | 0 | 62.0107